## Capa
Technical Summary — High-Efficiency Coffee Dryer
Projeto | High-Efficiency Coffee Dryer (Secador Elétrico Solar Off-Grid)
Tipo | Memorial Descritivo Técnico — Viabilidade
Audiência | Engenheiros eletricistas e de automação
Status | Rascunho — levantamento de viabilidade técnica
Atualização | 2026-04-26
Solicitante | Beto Parteli
Números-Chave
Parâmetro | Sem Recirculação | Com Recirculação Parcial | Observação
Potência — aquecimento | 265 kW | ~185–220 kW | Redução 20–30% com recirculação
Potência total instalada | ~275–280 kW | ~195–235 kW | Inclui motor, ventilação, automação
Verificação teórica (Q×ρ×Cp×ΔT) | ~205 kW | — | Fornecedor inclui perdas + margem 30%
Vazão de ar (Beto) | 13.200 m³/h | 13.200 m³/h | 220 m³/min — dado dos fornecedores
Temperatura de processo alvo | 70–80°C | 70–80°C | Temperatura real no tambor (≠ 400°C da fornalha)
Energia diária necessária | ~3.920 kWh/dia | ~2.730 kWh/dia | Base: 14 h/dia de operação
Sistema FV estimado | ~890 kWp | ~620 kWp | Inclui perdas 20%; 5,5 h/dia sol pleno
Banco de baterias (8 h noturno) | ~2.240 kWh | ~1.570 kWh | Grande porte — avaliar PCM térmico

## Quadro 1 — Beto Parteli
1.1 Dados do Equipamento e Processo
Parâmetro | Informação de Beto | Observação
Tipo de secador | Rotativo de tambor (igual ao da foto da patente) | Secadores de 'caixa' para gourmet existem, mas não são a realidade de Marilândia
Posição do termômetro principal | Na entrada do secador | Mede temperatura do ar entrante
Distribuição interna do ar | Via 'carambola' — tubo perfurado dentro do tambor | Distribui o ar aquecido pela massa de grãos
Segundo termômetro | No meio do secador | Mede temperatura real no processo
Temperatura de processo — início | < 90°C | Temperatura no interior do tambor, início do ciclo
Temperatura de processo — ponto conilon | ~120°C | Temperatura no meio do tambor quando café está 'no ponto'
Temperatura 400°C (ref. lenha) | Temperatura da queima de lenha na fornalha | ⚠ NÃO é temperatura de processo — é a temperatura do fogo
Temperatura-alvo proposta (elétrico) | 70–80°C | Faixa de trabalho do equipamento que Beto já fornece; segura e eficiente
Arábica vs. Conilon | Arábica: baixas temps. Conilon: 'fogo como solto' | Conilon historicamente seco em altas temperaturas p/ maior velocidade
1.2 Vazão de Ar — Dado Usado nas Consultas
Parâmetro | Valor
Vazão de ar (consulta a fornecedores) | 220 m³/min = 13.200 m³/h
Temperatura de entrada do ar (ambiente, safra ES) | ~20–25°C
Temperatura-alvo do ar aquecido (revisão proposta) | 70°C (ΔT ≈ 50°C)
1.3 Cálculos de Potência — Compilação das Consultas a Fornecedores
Fornecedor / Cenário | ΔT (entrada → saída) · Vazão | Potência calculada
Corel Resistência Elétrica | 20°C → 400°C · ~220 m³/min | ~2.100 kW ⚠ Inviável — temperatura errada (ref. lenha)
Segunda empresa (anônima) — cenário A | 10°C → 150°C · 200 m³/min | 670 kW
Segunda empresa (anônima) — cenário B | 10°C → 250°C · 200 m³/min | 1.150 kW
Segunda empresa (anônima) — cenário C | 10°C → 300°C · 200 m³/min | 1.400 kW
Revisão técnica — temperatura correta | 20°C → 70°C · 220 m³/min | 265 kW ✅ "Mais realista" — temperatura de processo correta
1.4 Recirculação Parcial — Proposta de Eficiência de Beto
Aspecto | Passagem única (atual) | Com recirculação parcial
Aproveitamento do ar aquecido | Parcial — ar descartado antes de saturar | Alto — ar recircula até maior saturação
Potência instalada necessária | Maior (todo calor vem das resistências) | Menor (reutiliza energia do ar recirculado)
Temperatura de trabalho possível | Limitada pela potência instalada | Pode ser maior com mesma potência
Complexidade adicional | — | Tubulação de retorno + damper motorizado
Base da patente | Patente BR 10 2012 019091-5 A2 — sem recirculação | Melhoria direta sobre a patente — não prevista no original

## Quadro 2 — Secador Típico
2.1 Características Gerais — Secador Rotativo de Café Conilon 15.000 L (Marilândia/ES)
Parâmetro | Valor típico | Validação com Beto
Tipo | Rotativo de batelada, tambor metálico cilíndrico inclinado, aletas internas | ✅ Compatível
Capacidade nominal | 15.000 litros | A confirmar com Beto o porte do equipamento-alvo
Capacidade em sacas | ~100 a 130 sacas de café em coco por ciclo | —
Tempo médio de secagem | 12 a 18 horas por ciclo | ✅ Compatível
Motor do tambor | 3 a 7 cv (~2,2 a 5,2 kW) | —
Sistema de ventilação | Forçada — conduz ar aquecido pela massa de grãos | ✅ Confirmado
Dimensões | Ø 2,0–2,5 m × 5–7 m de comprimento | —
Combustível convencional | Biomassa (lenha, palha de café) ou gás | ✅ Beto confirma palha
Umidade inicial do produto | 35–45% b.u. (café colhido mecanicamente) | —
Umidade final desejada | 11–12% b.u. | ✅ Compatível
2.2 Parâmetros Térmicos e Fluxo de Ar
Parâmetro | Valor típico (15.000 L) | Dado de Beto | Reconciliação
Vazão de ar | 10.000–20.000 m³/h | 220 m³/min = 13.200 m³/h | ✅ Dentro da faixa típica
Temperatura do ar na entrada — fornalha | Até 200–220°C | < 90°C no processo; 120°C no ponto | ✅ Consistente: fornalha >200°C, ar mistura e resfria antes do tambor
Temperatura de processo alvo — elétrico | A definir | 70–80°C (Beto) | ⚠ Redução p/ 70°C viabiliza dimensionamento de 265 kW
Temperatura da combustão — ref. lenha | Não controlada | ~400°C (temperatura do fogo) | ⚠ NÃO usar como base para dimensionar o sistema elétrico
2.3 Demanda de Potência Elétrica — Consolidado
Componente | Potência estimada | Base
Resistências de aquecimento | 265 kW | Cálculo do fornecedor: 220 m³/min, ΔT 20→70°C
→ Com recirculação parcial | ~185–220 kW | Redução estimada de 20–30%
Motor do tambor (motoredutor) | 2,2–5,2 kW | Faixa do porte
Ventilação forçada | 3–7 kW | Proporcional à vazão de 13.200 m³/h
Painel / PLC / sensores | < 1 kW | —
TOTAL — sem recirculação | ~275–280 kW | Base conservadora
TOTAL — com recirculação parcial | ~195–235 kW | Base otimista
Verificação matemática (Q×ρ×Cp×ΔT) | ~205 kW teórico | Q=3,67 m³/s; ρ=1,11 kg/m³; Cp=1,005 kJ/kg·K; ΔT=50°C → ✅ Coerente

## Sistema FV Off-Grid
3. Sistema Fotovoltaico Off-Grid
Parâmetro | Valor / Requisito
Tipo de sistema | Off-grid — sem conexão à rede da ELFSM
Carga de aquecimento — sem recirculação | 265 kW
Carga de aquecimento — com recirculação | ~200 kW
Carga total instalada | ~280 kW
Horas de operação diária (safra) | 12–16 h/dia
Energia diária necessária | 280 kW × 14 h = ~3.920 kWh/dia
Pleno sol equivalente (maio–set, ES) | ~5–6 h/dia
Geração solar necessária | ~3.920 ÷ 5,5 ÷ 0,80 ≈ ~890 kWp instalados (estimativa, inclui perdas 20%)
Armazenamento ��� baterias (operação noturna 8h) | 280 kW × 8 h = ~2.240 kWh — banco de grande porte
Alternativa: PCM (armazenamento térmico) | Armazena calor, não eletricidade — eficaz para 2–6 h pós-pôr do sol; reduz tamanho do banco de baterias
Fonte auxiliar obrigatória | Gerador diesel ou conexão ELFSM (backup) — períodos de baixa irradiância
⚠ Observação estratégica | ~890 kWp é sistema industrial de grande porte — viabilidade econômica é etapa crítica antes do projeto detalhado; avaliar escala coletiva (consórcio de produtores)

## Automação e Controle
4. Sistema de Automação e Controle
Parâmetro | Requisito
Controlador principal | PLC (CLP) com IHM touchscreen
Sensores de temperatura | Termopares tipo K ou PT100 — mínimo 3 pontos: entrada do ar, meio do tambor (carambola), saída
Sensor de umidade do produto | Sonda de umidade inline (microondas ou capacitivo) — controle por resultado
Controle de temperatura | PID com setpoint programável — perfis distintos: commodity (~120°C) e gourmet (70°C)
Controle de recirculação | Damper motorizado + atuador controlado pelo PLC — proporção de recirculação ajustável
Controle de velocidade do tambor | Inversor de frequência — ajuste de tempo de residência dos grãos
Monitoramento de energia | Medidor de energia integrado — rastreamento kWh/saca
Alarmes | Alta temperatura, falha de resistência, falha de comunicação, nível baixo de bateria, falha de damper
Conectividade | Protocolo Modbus ou CAN — integração com supervisório
Registro de dados | Log temperatura × tempo × umidade por lote — rastreabilidade para certificação de café gourmet

## Módulo de Aquecimento
5. Módulo de Aquecimento Elétrico (base: patente BR 10 2012 019091-5 A2 + recirculação)
Componente | Especificação
Elemento aquecedor | Resistências elétricas blindadas tubulares (níquel-cromo) — potência total ~265 kW
Câmara de aquecimento | Carcaça metálica (aço inox) com isolamento térmico — design monobloco
Acoplamento ao secador | Peça de transição flangeada — customizada por modelo de secador
Suporte | Regulável — retrofit em secadores de qualquer marca e porte
Alimentação | Trifásico 380V ou 440V — a confirmar com especificação dos inversores off-grid
Proteções elétricas | Disjuntores termomagnéticos por bancada de resistências + DR
✅ Melhoria sobre a patente | Tubulação de retorno com damper motorizado para recirculação parcial — NÃO prevista na patente original

## Decisões de Engenharia
6. Pontos de Decisão para Engenharia
Ponto de Decisão | Detalhamento | Status
Capacidade exata do secador-alvo | Volume do tambor, vazão do ventilador existente (m³/h), potência do motor | ⬜ Pendente
Temperatura-alvo de processo | Commodity (~120°C no ponto) ou gourmet (70–80°C) ou perfis duplos com troca de setpoint | ⬜ Pendente
Incluir recirculação parcial? | Reduz potência instalada ~20–30%; adiciona damper + tubulação de retorno | ⬜ Pendente
Regime de operação noturna | Proporção entre baterias, PCM e gerador auxiliar | ⬜ Pendente
Escala de implantação | Único produtor ou consórcio/associação (compartilhamento reduz custo per capita do sistema solar) | ⬜ Pendente
Retrofit vs. equipamento novo | Custo de adequação mecânica do secador existente para acoplamento da câmara elétrica | ⬜ Pendente
Orçamento por subsistema | Resistências + câmara + painéis FV + baterias + inversores off-grid + automação | ⬜ Pendente